## Sheet1
多路温湿度采集模块Modbus地址表 V1.1
地址（Hex） | 地址(Dec) | 位偏移 | PLC地址 | 地址说明 | 类型 | 比例 | 偏移量 | 位地址 | 模块状态说明
00H | 0 | 0 | 40001 | 模块1温度 | Short | 0.1 | 0 | Bit0 | 模块温度高
01H | 1 | 0 | 40002 | 模块1湿度 | Short | 0.1 | 0 | Bit1 | 模块温度低
02H | 2 | 0 | 40003 | 模块2温度 | Short | 0.1 | 0 | Bit2 | 模块湿度高
03H | 3 | 0 | 40004 | 模块2湿度 | Short | 0.1 | 0 | Bit3 | 模块湿度低
04H | 4 | 0 | 40005 | 模块3温度 | Short | 0.1 | 0 | Bit4 | 模块异常
05H | 5 | 0 | 40006 | 模块3湿度 | Short | 0.1 | 0 | Bit5 | 备用
06H | 6 | 0 | 40007 | 模块4温度 | Short | 0.1 | 0 | Bit6 | 备用
07H | 7 | 0 | 40008 | 模块4湿度 | Short | 0.1 | 0 | Bit7 | 备用
08H | 8 | 0 | 40009 | 模块5温度 | Short | 0.1 | 0 | Bit8 | 备用
09H | 9 | 0 | 40010 | 模块5湿度 | Short | 0.1 | 0 | Bit9 | 备用
0AH | 10 | 0 | 40011 | 模块6温度 | Short | 0.1 | 0 | Bit10 | 备用
0BH | 11 | 0 | 40012 | 模块6湿度 | Short | 0.1 | 0 | Bit11 | 备用
18H | 24 | 0 | 40025 | 模块1温度高 | Bool | 1 | 0 | Bit12 | 备用
18H | 24 | 1 | 40025.1 | 模块1温度低 | Bool | 1 | 0 | Bit13 | 备用
18H | 24 | 2 | 40025.2 | 模块1湿度高 | Bool | 1 | 0 | Bit14 | 备用
18H | 24 | 3 | 40025.3 | 模块1湿度低 | Bool | 1 | 0 | Bit15 | 备用
18H | 24 | 4 | 40025.4 | 模块1异常 | Bool | 1 | 0
19H | 25 | 0 | 40026 | 模块2温度高 | Bool | 1 | 0
19H | 25 | 1 | 40026.1 | 模块2温度低 | Bool | 1 | 0
19H | 25 | 2 | 40026.2 | 模块2湿度高 | Bool | 1 | 0
19H | 25 | 3 | 40026.3 | 模块2湿度低 | Bool | 1 | 0
19H | 25 | 4 | 40026.4 | 模块2异常 | Bool | 1 | 0
1AH | 26 | 0 | 40027 | 模块3温度高 | Bool | 1 | 0
1AH | 26 | 1 | 40027.1 | 模块3温度低 | Bool | 1 | 0
1AH | 26 | 2 | 40027.2 | 模块3湿度高 | Bool | 1 | 0
1AH | 26 | 3 | 40027.3 | 模块3湿度低 | Bool | 1 | 0
1AH | 26 | 4 | 40027.4 | 模块3异常 | Bool | 1 | 0
1BH | 27 | 0 | 40028 | 模块4温度高 | Bool | 1 | 0
1BH | 27 | 1 | 40028.1 | 模块4温度低 | Bool | 1 | 0
1BH | 27 | 2 | 40028.2 | 模块4湿度高 | Bool | 1 | 0
1BH | 27 | 3 | 40028.3 | 模块4湿度低 | Bool | 1 | 0
1BH | 27 | 4 | 40028.4 | 模块4异常 | Bool | 1 | 0
1CH | 28 | 0 | 40029 | 模块5温度高 | Bool | 1 | 0
1CH | 28 | 1 | 40029.1 | 模块5温度低 | Bool | 1 | 0
1CH | 28 | 2 | 40029.2 | 模块5湿度高 | Bool | 1 | 0
1CH | 28 | 3 | 40029.3 | 模块5湿度低 | Bool | 1 | 0
1CH | 28 | 4 | 40029.4 | 模块5异常 | Bool | 1 | 0
1DH | 29 | 0 | 40030 | 模块6温度高 | Bool | 1 | 0
1DH | 29 | 1 | 40030.1 | 模块6温度低 | Bool | 1 | 0
1DH | 29 | 2 | 40030.2 | 模块6湿度高 | Bool | 1 | 0
1DH | 29 | 3 | 40030.3 | 模块6湿度低 | Bool | 1 | 0
1DH | 29 | 4 | 40030.4 | 模块6异常 | Bool | 1 | 0
24H | 36 | 0 | 40037 | 模块1温度高限 | Short | 0.1 | 0
25H | 37 | 0 | 40038 | 模块1温度低限 | Short | 0.1 | 0
26H | 38 | 0 | 40039 | 模块1湿度高限 | Short | 0.1 | 0
27H | 39 | 0 | 40040 | 模块1湿度低限 | Short | 0.1 | 0
28H | 40 | 0 | 40041 | 模块2温度高限 | Short | 0.1 | 0
29H | 41 | 0 | 40042 | 模块2温度低限 | Short | 0.1 | 0
2AH | 42 | 0 | 40043 | 模块2湿度高限 | Short | 0.1 | 0
2BH | 43 | 0 | 40044 | 模块2湿度低限 | Short | 0.1 | 0
2CH | 44 | 0 | 40045 | 模块3温度高限 | Short | 0.1 | 0
2DH | 45 | 0 | 40046 | 模块3温度低限 | Short | 0.1 | 0
2EH | 46 | 0 | 40047 | 模块3湿度高限 | Short | 0.1 | 0
2FH | 47 | 0 | 40048 | 模块3湿度低限 | Short | 0.1 | 0
30H | 48 | 0 | 40049 | 模块4温度高限 | Short | 0.1 | 0
31H | 49 | 0 | 40050 | 模块4温度低限 | Short | 0.1 | 0
32H | 50 | 0 | 40051 | 模块4湿度高限 | Short | 0.1 | 0
33H | 51 | 0 | 40052 | 模块4湿度低限 | Short | 0.1 | 0
34H | 52 | 0 | 40053 | 模块5温度高限 | Short | 0.1 | 0
35H | 53 | 0 | 40054 | 模块5温度低限 | Short | 0.1 | 0
36H | 54 | 0 | 40055 | 模块5湿度高限 | Short | 0.1 | 0
37H | 55 | 0 | 40056 | 模块5湿度低限 | Short | 0.1 | 0
38H | 56 | 0 | 40057 | 模块6温度高限 | Short | 0.1 | 0
39H | 57 | 0 | 40058 | 模块6温度低限 | Short | 0.1 | 0
3AH | 58 | 0 | 40059 | 模块6湿度高限 | Short | 0.1 | 0
3BH | 59 | 0 | 40060 | 模块6湿度低限 | Short | 0.1 | 0
54H | 84 | 0 | 40085 | 模块1温度报警启用 | Short | 1 | 0
55H | 85 | 0 | 40086 | 模块1湿度报警启用 | Short | 1 | 0
56H | 86 | 0 | 40087 | 模块2温度报警启用 | Short | 1 | 0
57H | 87 | 0 | 40088 | 模块2湿度报警启用 | Short | 1 | 0
58H | 88 | 0 | 40089 | 模块3温度报警启用 | Short | 1 | 0
59H | 89 | 0 | 40090 | 模块3湿度报警启用 | Short | 1 | 0
5AH | 90 | 0 | 40091 | 模块4温度报警启用 | Short | 1 | 0
5BH | 91 | 0 | 40092 | 模块4湿度报警启用 | Short | 1 | 0
5CH | 92 | 0 | 40093 | 模块5温度报警启用 | Short | 1 | 0
5DH | 93 | 0 | 40094 | 模块5湿度报警启用 | Short | 1 | 0
5EH | 94 | 0 | 40095 | 模块6温度报警启用 | Short | 1 | 0
5FH | 95 | 0 | 40096 | 模块6湿度报警启用 | Short | 1 | 0
6BH | 107 | 0 | 40108 | 串口站地址 | Short | 1 | 0
6CH | 108 | 0 | 40109 | 串口波特率 | Short | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6DH | 109 | 0 | 40110 | IP地址-1 | Short | 1 | 0 | 9600 | 14400 | 19200 | 38400 | 56000 | 57600 | 115200
6EH | 110 | 0 | 40111 | IP地址-2 | Short | 1 | 0
6FH | 111 | 0 | 40112 | IP地址-3 | Short | 1 | 0
70H | 112 | 0 | 40113 | IP地址-4 | Short | 1 | 0
71H | 113 | 0 | 40114 | 以太网端口号 | Short | 1 | 0
72H | 114 | 0 | 40115 | 以太网参数写入确认(PC写1) | Short | 1 | 0